## TOOL waterverbruik Ubouw
Rekenregels voor het waterverbruik in Utiliteitsbouw
bepalen van maximum volumestroom en warmwaterverbruik met SIMDEUM®
Versie: juni 2019
TOOL waterverbruik utiliteitsbouw |  | De rekenregels binnen deze TOOL berekenen het waterverbruik voor verschillende categoriën binnen de utiliteitsbouw:
kantoren
hotels en hotelvleugels
zorginstellingen
Toelichting gebruik TOOL | stap 1 | Kies het werkblad met de gewenste categorie: kantoor, hotel of zorginstelling
Voor kantoor kan gekozen worden tussen toiletten of medewerkers als invoer
Voor zorginstelling kan er gekozen worden tussen met of zonder wasregime specificatie
Voor hotel kan er gekozen worden tussen een volledig hotel of een hotelvleugel (enkel kamers)
| stap 2 | Selecteer bij gebouw-invoer de gewenste typologie:
|  | kantoren | (I) kantoor met toiletten met reservoirs en met urinoirs
(II) kantoor met toiletten met reservoirs en geen urinoirs
(III) kantoor met toiletten met reservoirs en met urinoirs > 90% mannen
|  | hotels en hotelvleugels | zakelijk hotel | kies douche met volumestroom 0,07; 0,12; 0,19; 0,24; 0,37; 0,42 of 0,5 l/s
|  |  | toeristisch hotel | kies douche met volumestroom 0,07; 0,12; 0,19; 0,24; 0,37; 0,42 of 0,5 l/s
|  | zorginstellingen | verzorgingshuis met volledige verzorging op kamer |  | kies intensiteit gebruik bedpanspoeler
|  |  | woon-zorgcombinatie |  | kies geen gebruik bedpanspoeler
|  | Zorginstellingen (wasregime) | Kies wasregime |  | kies intensiteit gebruik bedpanspoeler
De wasregime regels gelden enkel voor zorginstellingen met volledige verzorging op kamer
De typologie en de bewonersklasse van elke categorie is beschreven onder het gelijknamige tabblad
| stap 3 | Voer bij gebouw-invoer de gewenste grootte van het gebouw in:
|  | kantoren | aantal medewerkers of aantal toiletten
|  | hotels en hotelvleugels | aantal hotelkamers
|  | zorginstellingen | aantal bedden
Resultaat TOOL: Waterverbruik |  | De rekenregels berekenen de volgende kentallen van het waterverbruik:
|  | MMV koud: | Maximum-Moment-Volumestroom (l/s) voor het totaal van koud en warm water
|  | MMV warm: | Maximum-Moment-Volumestroom (l/s) voor warm water van 60°C
|  | MWW 10: | Maximum-Warm-Watervolume (l) van 60°C in 10 minuten
|  | MWW 60: | Maximum-Warm-Watervolume (l) van 60°C in 60 minuten
|  | MWW 120: | Maximum-Warm-Watervolume (l) van 60°C in 120 minuten
|  | MWW dag: | Maximum-Warm-Watervolume (l) van 60°C in een dag
(De verbruiken van bijzondere installaties, zoals luchtbevochtiging, koeltorens, brandslanghaspels,
nood- en oogdouches en verbruik voor Legionellapreventie zijn niet in de uitkomsten van de rekenregels opgenomen.
Indien nodig moeten de berekende kentallen verhoogd worden).
In het bijbehorende KWR rapport (KWR 2010.072) getiteld "Rekenregels voor waterverbruik in utiliteitsbouw" staat de achtergrond van de TOOL beschreven
In het bijbehorende KWR rapport (KWR 2011.056) getiteld "Rekenregels voor waterverbruik in hotels, uitgebreid met douchetypes" staat de achtergrond
van de TOOL beschreven waarin verschillende douchetypes kunnen worden gekozen bij twee type hotels
In het KWR rapport (KWR 2013.025) getiteld "Validatie rekenregels voor waterverbruik zorginstellingen" staat de achtergrond van de TOOL beschreven waarin
een variabele gebruiksintensiteit van de bedpanspoeler gekozen kan worden in verpleeghuizen
In het bijbehorende KWR rapport (KWR 2019.053) staat de achtergrond van deze TOOL beschreven voor kantoren met toiletten als input, hotelvleugels en zorginstellingen met wasregimes

## TOOL kantoor (medewerkers)
Waterverbruik in kantoren (op basis van aantal medewerkers)
Gebouw-invoer
selecteer type kantoor | kantoor: toilet met reservoir, geen urinoirs (II)
aantal medewerkers | 21
Kentallen waterverbruik
MMVkoud | 0.61088 | [l/s]
Veiligheidsfactor | 1.15
parameters in p1+p2*n | kantoor typeA1 |  |  |  | kantoor type A2 |  |  |  | kantoor type B
| p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst
MMVkoud | 0.68113 | 0.0017595 | 0.71808 | [l/s] | 0.57562 | 0.001679 | 0.61088 | [l/s] | 0.576 | 0.00168 | 0.61128 | [l/s]
keuzelijst:
kantoor: toilet met reservoir en urinoirs (I)
kantoor: toilet met reservoir, geen urinoirs (II)
kantoor met reservoir en urinoirs > 90% mannen (III)

## TOOL kantoor (toiletten)
Waterverbruik in kantoren (op basis van aantal toiletten)
Gebouw-invoer
selecteer type kantoor | kantoor: toilet met reservoir en urinoirs (I en III)
aantal toiletten | 4
Kentallen waterverbruik
MMVkoud | 0.6503 | [l/s]
Veiligheidsfactor | 1.2
parameters in p1+p2*n | kantoor type I en III |  |  |  | kantoor type II
| p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst
MMVkoud | 0.6007 | 0.0124 | 0.6503 | [l/s] | 0.4745 | 0.0182 | 0.5473 | [l/s]
keuzelijst:
kantoor: toilet met reservoir en urinoirs (I en III)
kantoor: toilet met reservoir, geen urinoirs (II)

## TOOL hotel
Waterverbruik in hotels volgens rekenmethode Rekenregels ISSO-55 en WaterWerkblad 2.1
Gebouw-invoer
selecteer type hotel | toeristisch hotel
selecteer type douche | douche IV: 0,24 l/s
aantal hotelkamers | 79
Kentallen waterverbruik
Max. Moment Volumestroom koud | 3.0094 | [l/s]
Max. Moment Volumestroom warm | 1.5983 | [l/s]
Max. Warm Watervolume in 10 minuten | 767.2421 | [l]
Max. Warm Watervolume in 60 minuten | 2888.6635 | [l]
Max. Warm Watervolume in 120 minuten | 4811.589 | [l]
Max. Warm Watervolume in 24 uur | 15018.2158 | [l]
parameters in p1+p2*n |  |  |  |  | zakelijk |  | 0.07 |  |  |  | toeristisch |  | 0.07 |  |  |  | toerist/zakelijk | zakelijk |  | toeristisch
[5 empty] | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor I |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
MMVkoud |  |  | 1.18 | 1.3086 | 0.98509 | 0.0069223 | 1.532 | [l/s] | 1.12 | 1.2057 | 1.2749 | 0.013383 | 2.3322 | [l/s] |  |  | 1.5224 | 0.7528 | 0.00529 | 1.0574 | 0.0111
MMVwarm |  |  | 1.18 | 1.3086 | 0.60873 | 0.0028527 | 0.8341 | [l/s] | 1.12 | 1.2057 | 0.75225 | 0.0064385 | 1.2609 | [l/s] |  |  | 1.5117 | 0.46519 | 0.00218 | 0.6239 | 0.00534
MWW10 |  |  | 1.25 | 1.4286 | 231.3733 | 1.6517 | 361.8554 | [l] | 1.1667 | 1.2857 | 298.8697 | 3.7055 | 591.6016 | [l] |  |  | 1.6349 | 161.9613 | 1.1562 | 232.4542 | 2.882
MWW60 |  |  | 1.4 | 1.6857 | 511.9284 | 8.7945 | 1206.6904 | [l] | 1.2667 | 1.4571 | 687.132 | 19.3869 | 2218.6954 | [l] |  |  | 1.8387 | 303.6863 | 5.2171 | 471.5612 | 13.3047
MWW120 |  |  | 1.4 | 1.6857 | 630.3064 | 15.3256 | 1841.0291 | [l] | 1.2667 | 1.4571 | 887.4767 | 35.0816 | 3658.9199 | [l] |  |  | 1.9874 | 373.9106 | 9.0915 | 609.0527 | 24.0756
MWWdag |  |  | 1.1 | 1.1714 | 1007.7849 | 46.8185 | 4706.4499 | [l] | 1.0667 | 1.1143 | 1594.3274 | 102.7123 | 9708.6004 | [l] |  |  | 2.0628 | 860.3042 | 39.9671 | 1430.8067 | 92.1777
keuzelijst: |  |  |  |  | zakelijk |  | 0.12 |  |  |  | toeristisch |  | 0.12 |  |  |  |  | zakelijk |  | toeristisch
zakelijk hotel | 1 |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor II |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
toeristisch hotel | 2 |  | 1.18 | 1.18 | 0.97337 | 0.0075992 | 1.5737 | [l/s] | 1.12 | 1.12 | 1.1356 | 0.014571 | 2.2867 | [l/s] |  |  | 1.4531 | 0.82489 | 0.00644 | 1.0139 | 0.01301
|  |  | 1.18 | 1.18 | 0.63018 | 0.0033276 | 0.89306 | [l/s] | 1.12 | 1.12 | 0.68553 | 0.007056 | 1.243 | [l/s] |  |  | 1.3918 | 0.53405 | 0.00282 | 0.61208 | 0.0063
|  |  | 1.25 | 1.25 | 220.6744 | 1.8146 | 364.0258 | [l] | 1.1667 | 1.1667 | 265.0952 | 3.9256 | 575.2157 | [l] |  |  | 1.5802 | 176.5395 | 1.4517 | 227.2244 | 3.3648
keuze douche: | 3 |  | 1.4 | 1.4 | 447.9678 | 9.2925 | 1182.0742 | [l] | 1.2667 | 1.2667 | 633.5027 | 20.5714 | 2258.6414 | [l] |  |  | 1.9107 | 319.977 | 6.6375 | 500.1337 | 16.2406
douche I: 0,07 l/s | 0 |  | 1.4 | 1.4 | 597.3522 | 16.3321 | 1887.5875 | [l] | 1.2667 | 1.2667 | 812.2645 | 37.4039 | 3767.1761 | [l] |  |  | 1.9958 | 426.6802 | 11.6658 | 641.2614 | 29.5294
douche II: 0,12 l/s | 1 |  | 1.1 | 1.1 | 1117.5361 | 54.7587 | 5443.4754 | [l] | 1.0667 | 1.0667 | 1371.8344 | 122.4479 | 11045.2188 | [l] |  |  | 2.0291 | 1015.9419 | 49.7807 | 1286.0947 | 114.7949
douche III: 0,19 l/s | 2
douche IV: 0,24 l/s | 3 |  |  |  | zakelijk |  | 0.19 |  |  |  | toeristisch |  | 0.19 |  |  |  |  | zakelijk |  | toeristisch
douche V: 0,37 l/s | 4 |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor III |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
douche VI: 0,42 l/s | 5 |  | 1.18 | 1.1137 | 1.0634 | 0.0091545 | 1.7866 | [l/s] | 1.12 | 1.0758 | 1.3584 | 0.017256 | 2.7216 | [l/s] |  |  | 1.5234 | 0.95483 | 0.00822 | 1.2627 | 0.01604
douche VII: 0,5 l/s | 6 |  | 1.18 | 1.1137 | 0.61711 | 0.0042097 | 0.94968 | [l/s] | 1.12 | 1.0758 | 0.76835 | 0.0087462 | 1.4593 | [l/s] |  |  | 1.5366 | 0.55412 | 0.00378 | 0.71422 | 0.00813
|  |  | 1.25 | 1.1579 | 226.1176 | 2.1642 | 397.0855 | [l] | 1.1667 | 1.1053 | 297.22 | 4.7245 | 670.4583 | [l] |  |  | 1.6884 | 195.2834 | 1.869 | 268.9133 | 4.2746
Veiligheidsfactoren bij douche =0.12 |  |  | 1.4 | 1.2526 | 576.8528 | 10.4276 | 1400.6357 | [l] | 1.2667 | 1.1684 | 696.6213 | 24.2225 | 2610.1961 | [l] |  |  | 1.8636 | 460.5127 | 8.3246 | 596.2074 | 20.7309
| zakelijk | toeristisch | 1.4 | 1.2526 | 732.1514 | 18.146 | 2165.6891 | [l] | 1.2667 | 1.1684 | 834.8863 | 44.1513 | 4322.8428 | [l] |  |  | 1.9961 | 584.4906 | 14.4863 | 714.5423 | 37.7872
MMVkoud | 1.18 | 1.12 | 1.1 | 1.0632 | 1107.1191 | 69.0613 | 6562.9586 | [l] | 1.0667 | 1.0421 | 1496.9453 | 150.3649 | 13375.7715 | [l] |  |  | 2.0381 | 1041.3497 | 64.9586 | 1436.4626 | 144.2895
MMVwarm | 1.18 | 1.12
MWW10 | 1.25 | 1.1667 |  |  | zakelijk |  | 0.24 |  |  |  | toeristisch |  | 0.24 |  |  |  |  | zakelijk |  | toeristisch
MWW60 | 1.4 | 1.2667 |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor IV |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
MWW120 | 1.4 | 1.2667 | 1.18 | 1.09 | 1.2455 | 0.0097337 | 2.0144 | [l/s] | 1.12 | 1.06 | 1.5013 | 0.019091 | 3.0094 | [l/s] |  |  | 1.4939 | 1.1426 | 0.00893 | 1.4163 | 0.01801
MWWdag | 1.1 | 1.0667 | 1.18 | 1.09 | 0.68297 | 0.0048505 | 1.0662 | [l/s] | 1.12 | 1.06 | 0.81281 | 0.0099428 | 1.5983 | [l/s] |  |  | 1.4991 | 0.62658 | 0.00445 | 0.7668 | 0.00938
|  |  | 1.25 | 1.125 | 250.3648 | 2.4227 | 441.7616 | [l] | 1.1667 | 1.0833 | 362.5502 | 5.1227 | 767.2421 | [l] |  |  | 1.7368 | 222.5465 | 2.1536 | 334.6617 | 4.7286
|  |  | 1.4 | 1.2 | 510.045 | 12.1076 | 1466.5477 | [l] | 1.2667 | 1.1333 | 745.924 | 27.1233 | 2888.6635 | [l] |  |  | 1.9697 | 425.0375 | 10.0897 | 658.1682 | 23.9323
|  |  | 1.4 | 1.2 | 553.4708 | 21.4142 | 2245.1938 | [l] | 1.2667 | 1.1333 | 926.9015 | 49.1733 | 4811.589 | [l] |  |  | 2.1431 | 461.2256 | 17.8452 | 817.8543 | 43.3882
|  |  | 1.1 | 1.05 | 1246.9443 | 78.3681 | 7438.0221 | [l] | 1.0667 | 1.0333 | 1533.665 | 170.6905 | 15018.2158 | [l] |  |  | 2.0191 | 1187.566 | 74.6363 | 1484.192 | 165.1844
[5 empty] | zakelijk |  | 0.37 |  |  |  | toeristisch |  | 0.37 |  |  |  |  | zakelijk |  | toeristisch
[5 empty] | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor V |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
|  |  | 1.18 | 1.0584 | 1.7522 | 0.012616 | 2.7489 | [l/s] | 1.12 | 1.0389 | 2.0379 | 0.025298 | 4.0364 | [l/s] |  |  | 1.4684 | 1.6556 | 0.01192 | 1.9616 | 0.02435
|  |  | 1.18 | 1.0584 | 1.0004 | 0.0064244 | 1.5079 | [l/s] | 1.12 | 1.0389 | 1.1191 | 0.013402 | 2.1779 | [l/s] |  |  | 1.4443 | 0.94522 | 0.00607 | 1.0772 | 0.0129
|  |  | 1.25 | 1.0811 | 337.6297 | 3.2571 | 594.9374 | [l] | 1.1667 | 1.0541 | 483.8027 | 6.8374 | 1023.9578 | [l] |  |  | 1.7211 | 312.3075 | 3.0128 | 458.9923 | 6.4868
|  |  | 1.4 | 1.1297 | 559.7178 | 15.913 | 1816.8412 | [l] | 1.2667 | 1.0865 | 1025.409 | 35.194 | 3805.7352 | [l] |  |  | 2.0947 | 495.444 | 14.0856 | 943.7844 | 32.3925
|  |  | 1.4 | 1.1297 | 712.1868 | 27.9577 | 2920.8427 | [l] | 1.2667 | 1.0865 | 1318.1269 | 64.2685 | 6395.3368 | [l] |  |  | 2.1896 | 630.4046 | 24.7472 | 1213.2014 | 59.1526
|  |  | 1.1 | 1.0324 | 1392.631 | 105.3813 | 9717.7526 | [l] | 1.0667 | 1.0216 | 1708.7005 | 228.127 | 19730.7371 | [l] |  |  | 2.0304 | 1348.8834 | 102.0709 | 1672.5375 | 223.299
[5 empty] | zakelijk |  | 0.42 |  |  |  | toeristisch |  | 0.42 |  |  |  |  | zakelijk |  | toeristisch
[5 empty] | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor VI |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
|  |  | 1.18 | 1.0514 | 2.0744 | 0.013574 | 3.1467 | [l/s] | 1.12 | 1.0343 | 2.5357 | 0.026705 | 4.6455 | [l/s] |  |  | 1.4763 | 1.9729 | 0.01291 | 2.4517 | 0.02582
|  |  | 1.18 | 1.0514 | 1.1387 | 0.007013 | 1.6927 | [l/s] | 1.12 | 1.0343 | 1.4175 | 0.014128 | 2.5336 | [l/s] |  |  | 1.4967 | 1.083 | 0.00667 | 1.3705 | 0.01366
|  |  | 1.25 | 1.0714 | 384.428 | 3.4834 | 659.618 | [l] | 1.1667 | 1.0476 | 555.3028 | 7.4598 | 1144.6238 | [l] |  |  | 1.7353 | 358.7995 | 3.2512 | 530.0617 | 7.1207
|  |  | 1.4 | 1.1143 | 767.9968 | 16.6893 | 2086.4509 | [l] | 1.2667 | 1.0762 | 1153.4991 | 38.2053 | 4171.7187 | [l] |  |  | 1.9994 | 689.2279 | 14.9776 | 1071.8355 | 35.5005
|  |  | 1.4 | 1.1143 | 1025.4774 | 29.1685 | 3329.7872 | [l] | 1.2667 | 1.0762 | 1475.9101 | 69.444 | 6961.986 | [l] |  |  | 2.0908 | 920.3002 | 26.1768 | 1371.4209 | 64.5276
|  |  | 1.1 | 1.0286 | 1503.8915 | 115.0237 | 10590.7648 | [l] | 1.0667 | 1.019 | 1855.3948 | 248.3104 | 21471.9177 | [l] |  |  | 2.0274 | 1462.1167 | 111.8286 | 1820.7146 | 243.6691
[5 empty] | zakelijk |  | 0.5 |  |  |  | toeristisch |  | 0.5 |  |  |  |  | zakelijk |  | toeristisch
[5 empty] | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor VII |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
|  |  | 1.18 | 1.0432 | 2.1565 | 0.016243 | 3.4396 | [l/s] | 1.12 | 1.0288 | 2.6493 | 0.030308 | 5.0437 | [l/s] |  |  | 1.4663 | 2.0672 | 0.01557 | 2.5752 | 0.02946
|  |  | 1.18 | 1.0432 | 1.1943 | 0.0086064 | 1.8742 | [l/s] | 1.12 | 1.0288 | 1.4234 | 0.016327 | 2.7132 | [l/s] |  |  | 1.4477 | 1.1449 | 0.00825 | 1.3835 | 0.01587
|  |  | 1.25 | 1.06 | 412.7206 | 4.2926 | 751.8391 | [l] | 1.1667 | 1.04 | 588.0121 | 8.619 | 1268.9156 | [l] |  |  | 1.6877 | 389.359 | 4.0497 | 565.3963 | 8.2875
|  |  | 1.4 | 1.096 | 778.397 | 19.6194 | 2328.3311 | [l] | 1.2667 | 1.064 | 1313.454 | 43.5062 | 4750.4399 | [l] |  |  | 2.0403 | 710.2163 | 17.9009 | 1234.4492 | 40.8892
|  |  | 1.4 | 1.096 | 935.6073 | 34.7343 | 3679.6136 | [l] | 1.2667 | 1.064 | 1266.2674 | 80.1008 | 7594.2266 | [l] |  |  | 2.0639 | 853.6563 | 31.6918 | 1190.1009 | 75.2827
|  |  | 1.1 | 1.024 | 1509.856 | 132.6582 | 11989.8511 | [l] | 1.0667 | 1.016 | 1816.3942 | 285.0798 | 24337.6964 | [l] |  |  | 2.0299 | 1474.4688 | 129.549 | 1787.7895 | 280.5903
[16 empty] | min | 1.3918
[16 empty] | max | 2.1896

## TOOL hotelvleugel
Waterverbruik in hotelvleugels
Gebouw-invoer
selecteer type hotel | toeristisch hotel
selecteer type douche | douche IV: 0,24 l/s
aantal hotelkamers | 20
Kentallen waterverbruik
Max. Moment Volumestroom koud | 1.4276 | [l/s]
Max. Moment Volumestroom warm | 0.78027 | [l/s]
Max. Warm Watervolume in 10 minuten | 357.5607 | [l]
Max. Warm Watervolume in 60 minuten | 1037.4964 | [l]
Max. Warm Watervolume in 120 minuten | 1577.3507 | [l]
Max. Warm Watervolume in 24 uur | 4015.9363 | [l]
parameters in p1+p2*n |  |  |  |  | zakelijk |  | 0.07 |  |  |  | toeristisch |  | 0.07 |  |  |  | toerist/zakelijk | zakelijk |  | toeristisch
[5 empty] | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor I |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
MMVkoud |  |  | 1.18 | 1.3086 | 0.42529 | 0.019629 | 0.81786 | [l/s] | 1.12 | 1.2057 | 0.46589 | 0.033157 | 1.129 | [l/s] |  |  | 1.3805 | 0.325 | 0.015 | 0.3864 | 0.0275
MMVwarm |  |  | 1.18 | 1.3086 | 0.2447 | 0.011254 | 0.46978 | [l/s] | 1.12 | 1.2057 | 0.25296 | 0.017845 | 0.60985 | [l/s] |  |  | 1.2982 | 0.187 | 0.0086 | 0.2098 | 0.0148
MWW10 |  |  | 1.25 | 1.4286 | 137.5249 | 4.3363 | 224.2506 | [l] | 1.1667 | 1.2857 | 135.1929 | 8.6611 | 308.4146 | [l] |  |  | 1.3753 | 96.2674 | 3.0354 | 105.15 | 6.7364
MWW60 |  |  | 1.4 | 1.6857 | 230.1302 | 14.7325 | 524.7795 | [l] | 1.2667 | 1.4571 | 259.6774 | 32.3248 | 906.1738 | [l] |  |  | 1.7268 | 136.5179 | 8.7396 | 178.21 | 22.1837
MWW120 |  |  | 1.4 | 1.6857 | 237.5515 | 22.1343 | 680.237 | [l] | 1.2667 | 1.4571 | 317.6426 | 49.3706 | 1305.055 | [l] |  |  | 1.9185 | 140.9204 | 13.1305 | 217.99 | 33.8818
MWWdag |  |  | 1.1 | 1.1714 | 197.0842 | 52.6726 | 1250.5358 | [l] | 1.0667 | 1.1143 | 231.8494 | 121.0228 | 2652.3053 | [l] |  |  | 2.1209 | 168.2426 | 44.9644 | 208.07 | 108.6102
keuzelijst: |  |  |  |  | zakelijk |  | 0.12 |  |  |  | toeristisch |  | 0.12 |  |  |  |  | zakelijk |  | toeristisch
zakelijk hotel | 1 |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor II |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
toeristisch hotel | 2 |  | 1.18 | 1.18 | 0.39518 | 0.02124 | 0.81998 | [l/s] | 1.12 | 1.12 | 0.47275 | 0.033936 | 1.1515 | [l/s] |  |  | 1.4043 | 0.3349 | 0.018 | 0.4221 | 0.0303
|  |  | 1.18 | 1.18 | 0.2065 | 0.012744 | 0.46138 | [l/s] | 1.12 | 1.12 | 0.27003 | 0.017472 | 0.61947 | [l/s] |  |  | 1.3427 | 0.175 | 0.0108 | 0.2411 | 0.0156
|  |  | 1.25 | 1.25 | 110.3303 | 5.408 | 218.4903 | [l] | 1.1667 | 1.1667 | 130.48 | 8.9067 | 308.6137 | [l] |  |  | 1.4125 | 88.2642 | 4.3264 | 111.84 | 7.6343
keuze douche: | 3 |  | 1.4 | 1.4 | 194.8792 | 16.1395 | 517.6688 | [l] | 1.2667 | 1.2667 | 267.8113 | 27.7049 | 821.9096 | [l] |  |  | 1.5877 | 139.1994 | 11.5282 | 211.43 | 21.8723
douche I: 0,07 l/s | 0 |  | 1.4 | 1.4 | 195.5787 | 26.3003 | 721.5839 | [l] | 1.2667 | 1.2667 | 286.4947 | 50.3098 | 1292.6916 | [l] |  |  | 1.7915 | 139.6991 | 18.7859 | 226.18 | 39.7183
douche II: 0,12 l/s | 1 |  | 1.1 | 1.1 | 218.5648 | 61.9436 | 1457.4376 | [l] | 1.0667 | 1.0667 | 198.5707 | 141.1012 | 3020.5952 | [l] |  |  | 2.0725 | 198.6953 | 56.3124 | 186.16 | 132.2824
douche III: 0,19 l/s | 2
douche IV: 0,24 l/s | 3 |  |  |  | zakelijk |  | 0.19 |  |  |  | toeristisch |  | 0.19 |  |  |  |  | zakelijk |  | toeristisch
douche V: 0,37 l/s | 4 |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor III |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
douche VI: 0,42 l/s | 5 |  | 1.18 | 1.1137 | 0.41919 | 0.028288 | 0.98494 | [l/s] | 1.12 | 1.0758 | 0.46216 | 0.043462 | 1.3314 | [l/s] |  |  | 1.3518 | 0.3764 | 0.0254 | 0.4296 | 0.0404
douche VII: 0,5 l/s | 6 |  | 1.18 | 1.1137 | 0.22374 | 0.015926 | 0.54225 | [l/s] | 1.12 | 1.0758 | 0.2498 | 0.02356 | 0.72099 | [l/s] |  |  | 1.3296 | 0.2009 | 0.0143 | 0.2322 | 0.0219
|  |  | 1.25 | 1.1579 | 108.5754 | 6.9345 | 247.2658 | [l] | 1.1667 | 1.1053 | 134.0905 | 9.5949 | 325.9885 | [l] |  |  | 1.3184 | 93.7697 | 5.9889 | 121.32 | 8.6811
Veiligheidsfactoren bij douche =0.12 |  |  | 1.4 | 1.2526 | 160.0175 | 22.1364 | 602.7451 | [l] | 1.2667 | 1.1684 | 249.6098 | 35.7787 | 965.1836 | [l] |  |  | 1.6013 | 127.7451 | 17.6719 | 213.63 | 30.6214
| zakelijk | toeristisch | 1.4 | 1.2526 | 156.4955 | 32.1007 | 798.5093 | [l] | 1.2667 | 1.1684 | 239.2809 | 61.476 | 1468.8011 | [l] |  |  | 1.8394 | 124.9334 | 25.6266 | 204.79 | 52.6146
MMVkoud | 1.18 | 1.12 | 1.1 | 1.0632 | 127.9552 | 80.744 | 1742.8346 | [l] | 1.0667 | 1.0421 | 288.5381 | 162.2612 | 3533.7623 | [l] |  |  | 2.0276 | 120.3539 | 75.9473 | 276.88 | 155.7052
MMVwarm | 1.18 | 1.12
MWW10 | 1.25 | 1.1667 |  |  | zakelijk |  | 0.24 |  |  |  | toeristisch |  | 0.24 |  |  |  |  | zakelijk |  | toeristisch
MWW60 | 1.4 | 1.2667 |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor IV |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
MWW120 | 1.4 | 1.2667 | 1.18 | 1.09 | 0.46031 | 0.033572 | 1.1317 | [l/s] | 1.12 | 1.06 | 0.62625 | 0.040068 | 1.4276 | [l/s] |  |  | 1.2614 | 0.4223 | 0.0308 | 0.5908 | 0.0378
MWWdag | 1.1 | 1.0667 | 1.18 | 1.09 | 0.23751 | 0.019184 | 0.62119 | [l/s] | 1.12 | 1.06 | 0.33083 | 0.022472 | 0.78027 | [l/s] |  |  | 1.2561 | 0.2179 | 0.0176 | 0.3121 | 0.0212
|  |  | 1.25 | 1.125 | 116.9399 | 7.669 | 270.3202 | [l] | 1.1667 | 1.0833 | 161.395 | 9.8083 | 357.5607 | [l] |  |  | 1.3227 | 103.9466 | 6.8169 | 148.98 | 9.0538
|  |  | 1.4 | 1.2 | 175.6366 | 23.321 | 642.0574 | [l] | 1.2667 | 1.1333 | 271.082 | 38.3207 | 1037.4964 | [l] |  |  | 1.6159 | 146.3638 | 19.4342 | 239.19 | 33.8124
|  |  | 1.4 | 1.2 | 179.6488 | 33.1085 | 841.8184 | [l] | 1.2667 | 1.1333 | 278.2673 | 64.9542 | 1577.3507 | [l] |  |  | 1.8737 | 149.7073 | 27.5904 | 245.53 | 57.3125
|  |  | 1.1 | 1.05 | 145.341 | 88.9073 | 1923.4866 | [l] | 1.0667 | 1.0333 | 236.3027 | 188.9817 | 4015.9363 | [l] |  |  | 2.0878 | 138.42 | 84.6736 | 228.68 | 182.8855
[5 empty] | zakelijk |  | 0.37 |  |  |  | toeristisch |  | 0.37 |  |  |  |  | zakelijk |  | toeristisch
[5 empty] | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor V |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
|  |  | 1.18 | 1.0584 | 0.75452 | 0.037255 | 1.4996 | [l/s] | 1.12 | 1.0389 | 0.88952 | 0.058595 | 2.0614 | [l/s] |  |  | 1.3746 | 0.7129 | 0.0352 | 0.8562 | 0.0564
|  |  | 1.18 | 1.0584 | 0.41298 | 0.019898 | 0.81093 | [l/s] | 1.12 | 1.0389 | 0.4751 | 0.032726 | 1.1296 | [l/s] |  |  | 1.393 | 0.3902 | 0.0188 | 0.4573 | 0.0315
|  |  | 1.25 | 1.0811 | 189.2018 | 7.7828 | 344.8581 | [l] | 1.1667 | 1.0541 | 230.0895 | 14.0241 | 510.5711 | [l] |  |  | 1.4805 | 175.0117 | 7.1991 | 218.29 | 13.3049
|  |  | 1.4 | 1.1297 | 295.8346 | 24.9096 | 794.0274 | [l] | 1.2667 | 1.0865 | 420.6658 | 46.9976 | 1360.6179 | [l] |  |  | 1.7136 | 261.8632 | 22.0492 | 387.18 | 43.2565
|  |  | 1.4 | 1.1297 | 358.2049 | 34.5902 | 1050.0084 | [l] | 1.2667 | 1.0865 | 465.1792 | 76.3235 | 1991.6492 | [l] |  |  | 1.8968 | 317.0713 | 30.6181 | 428.15 | 70.248
|  |  | 1.1 | 1.0324 | 261.2361 | 110.8641 | 2478.5189 | [l] | 1.0667 | 1.0216 | 392.4253 | 243.1774 | 5255.9735 | [l] |  |  | 2.1206 | 253.0297 | 107.3815 | 384.12 | 238.0308
[5 empty] | zakelijk |  | 0.42 |  |  |  | toeristisch |  | 0.42 |  |  |  |  | zakelijk |  | toeristisch
[5 empty] | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor VI |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
|  |  | 1.18 | 1.0514 | 0.84903 | 0.047419 | 1.7974 | [l/s] | 1.12 | 1.0343 | 0.89755 | 0.073021 | 2.358 | [l/s] |  |  | 1.3119 | 0.8075 | 0.0451 | 0.8678 | 0.0706
|  |  | 1.18 | 1.0514 | 0.4661 | 0.026181 | 0.98971 | [l/s] | 1.12 | 1.0343 | 0.48611 | 0.040854 | 1.3032 | [l/s] |  |  | 1.3167 | 0.4433 | 0.0249 | 0.47 | 0.0395
|  |  | 1.25 | 1.0714 | 201.4764 | 9.1047 | 383.5699 | [l] | 1.1667 | 1.0476 | 233.0219 | 17.6179 | 585.3802 | [l] |  |  | 1.5261 | 188.0446 | 8.4977 | 222.43 | 16.8171
|  |  | 1.4 | 1.1143 | 334.2612 | 28.0021 | 894.3034 | [l] | 1.2667 | 1.0762 | 407.3489 | 60.6213 | 1619.7743 | [l] |  |  | 1.8112 | 299.978 | 25.1301 | 378.51 | 56.3295
|  |  | 1.4 | 1.1143 | 357.696 | 42.4314 | 1206.3248 | [l] | 1.2667 | 1.0762 | 463.1816 | 97.3088 | 2409.358 | [l] |  |  | 1.9973 | 321.0092 | 38.0795 | 430.39 | 90.4197
|  |  | 1.1 | 1.0286 | 265.9925 | 130.4331 | 2874.6553 | [l] | 1.0667 | 1.019 | 430.0585 | 266.7118 | 5764.2938 | [l] |  |  | 2.0052 | 258.6038 | 126.81 | 422.02 | 261.7265
[5 empty] | zakelijk |  | 0.5 |  |  |  | toeristisch |  | 0.5 |  |  |  |  | zakelijk |  | toeristisch
[5 empty] | p1 | p2 | uitkomst |  |  |  | p1 | p2 | uitkomst |  | douchefactor VII |  |  | p1 | p2 | p1 | p2
|  |  | 1.18 | 1.0432 | 0.84249 | 0.064783 | 2.1381 | [l/s] | 1.12 | 1.0288 | 0.88857 | 0.095061 | 2.7898 | [l/s] |  |  | 1.3048 | 0.8076 | 0.0621 | 0.8637 | 0.0924
|  |  | 1.18 | 1.0432 | 0.46255 | 0.035469 | 1.1719 | [l/s] | 1.12 | 1.0288 | 0.49814 | 0.051852 | 1.5352 | [l/s] |  |  | 1.31 | 0.4434 | 0.034 | 0.4842 | 0.0504
|  |  | 1.25 | 1.06 | 207.6699 | 13.4336 | 476.3417 | [l] | 1.1667 | 1.04 | 255.3928 | 20.5811 | 667.0144 | [l] |  |  | 1.4003 | 195.915 | 12.6732 | 245.57 | 19.7895
|  |  | 1.4 | 1.096 | 362.463 | 36.7732 | 1097.9272 | [l] | 1.2667 | 1.064 | 434.8142 | 71.0094 | 1855.0031 | [l] |  |  | 1.6896 | 330.7144 | 33.5522 | 408.66 | 66.7382
|  |  | 1.4 | 1.096 | 381.8508 | 52.6708 | 1435.2668 | [l] | 1.2667 | 1.064 | 488.7058 | 108.1157 | 2651.0198 | [l] |  |  | 1.8471 | 348.404 | 48.0573 | 459.31 | 101.6125
|  |  | 1.1 | 1.024 | 253.6335 | 155.4073 | 3361.7787 | [l] | 1.0667 | 1.016 | 202.7022 | 329.9691 | 6802.0834 | [l] |  |  | 2.0234 | 247.689 | 151.7649 | 199.51 | 324.7727
[16 empty] | min | 1.2561
[16 empty] | max | 2.1209

## TOOL zorginstelling
Waterverbruik in zorginstellingen
Gebouw-invoer
selecteer type zorginstelling | woon-zorgcombinatie
selecteer gebruik bedpanspoeler | geen bedpanspoeler
aantal bedden | 50
Kentallen waterverbruik
MMVkoud | 1.1351 | [l/s]
MMVwarm | 0.68613 | [l/s]
MWW in 10 minuten | 187.7358 | [l]
MWW in 60 minuten | 452.8537 | [l]
MWW in 120 minuten | 675.4861 | [l]
MWW in 24 uur | 2457.999 | [l]
parameters in p1+p2*n |  | geen bedpanspoeler
|  | verzorgingshuis met eenpersoonskamers |  |  |  | verzorgingshuis met vierpersoonskamers |  |  |  | verzorgingshuis met een- en vierpersoonskamers |  |  |  | bejaardenhuis
MMVkoud |  | p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst
MMVwarm |  | 0.70703 | 0.00637 | 1.0255 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s] | 0.81011 | 0.0065 | 1.1351 | [l/s]
MWW in 10 minuten |  | 0.44442 | 0.00264 | 0.57642 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s] | 0.53813 | 0.00296 | 0.68613 | [l/s]
MWW in 60 minuten |  | 117.3863 | 1.2195 | 178.3603 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l] | 135.5803 | 1.0431 | 187.7358 | [l]
MWW in 120 minuten |  | 247.6297 | 5.8314 | 539.2007 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l] | 207.6982 | 4.9031 | 452.8537 | [l]
MWW in 24 uur |  | 267.6909 | 10.2571 | 780.5474 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l] | 241.7561 | 8.6746 | 675.4861 | [l]
|  | 373.1879 | 29.773 | 1861.8389 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l] | 537.4245 | 38.4115 | 2457.999 | [l]
keuzelijst:
verzorgingshuis met volledige verzorging op kamers | 1 | gemiddeld gebruik bedpanspoeler
woon-zorgcombinatie | 2 | verzorgingshuis met eenpersoonskamers |  |  |  | verzorgingshuis met vierpersoonskamers |  |  |  | verzorgingshuis met een- en vierpersoonskamers
|  | p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst
keuze bedpanspoeler | 0 | 1.0013 | 0.00737 | 1.3699 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s]
geen bedpanspoeler | 0 | 0.6037 | 0.00339 | 0.7732 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s]
gemiddeld gebruik bedpanspoeler | 1 | 126.4972 | 1.3724 | 195.1162 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l]
intensief gebruik bedpanspoeler | 2 | 222.3089 | 6.6035 | 552.4829 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l]
|  | 231.7083 | 11.7812 | 820.7708 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l]
|  | 331.1943 | 40.4788 | 2355.1333 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l]
intensief gebruik bedpanspoeler
|  | verzorgingshuis met eenpersoonskamers |  |  |  | verzorgingshuis met vierpersoonskamers |  |  |  | verzorgingshuis met een- en vierpersoonskamers
|  | p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst
|  | 1.0828 | 0.00847 | 1.5063 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s]
|  | 0.67486 | 0.00436 | 0.89286 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s] |  |  | 0 | [l/s]
|  | 120.1783 | 1.5734 | 198.8493 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l]
|  | 252.9774 | 7.5614 | 631.0474 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l]
|  | 280.1411 | 13.4164 | 950.9606 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l]
|  | 549.6094 | 53.4192 | 3220.5714 | [l] |  |  | 0 | [l] |  |  | 0 | [l]

## TOOL zorginstelling (wasregime)
Waterverbruik in zorginstellingen met volledige verzorging op kamer (keuze wasregime)
Gebouw-invoer
selecteer type wasregime | wasregime A
selecteer gebruik bedpanspoeler | intensief gebruik bedpanspoeler (III)
aantal bedden | 50
Kentallen waterverbruik
MMVkoud | 2.201 | [l/s]
MMVwarm | 1.6666 | [l/s]
MWW in 10 minuten | 165.035 | [l]
MWW in 60 minuten | 522.56 | [l]
MWW in 120 minuten | 776.965 | [l]
MWW in 24 uur | 2183.36 | [l]
parameters in p1+p2*n |  | geen bedpanspoeler
|  | wasregime A |  |  |  | wasregime B
MMVkoud |  | p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst
MMVwarm |  | 0.7059 | 0.0056 | 0.9859 | [l/s] | 0.7059 | 0.0056 | 0.9859 | [l/s]
MWW in 10 minuten |  | 0.4381 | 0.0024 | 0.5581 | [l/s] | 0.4381 | 0.0024 | 0.5581 | [l/s]
MWW in 60 minuten |  | 117.47 | 1.2222 | 178.58 | [l] | 92.71 | 0.9189 | 138.655 | [l]
MWW in 120 minuten |  | 253.5 | 5.5332 | 530.16 | [l] | 163.87 | 4.3217 | 379.955 | [l]
MWW in 24 uur |  | 273.38 | 9.8941 | 768.085 | [l] | 213.05 | 7.3906 | 582.58 | [l]
|  | 495.38 | 25.8597 | 1788.365 | [l] | 466.99 | 21.705 | 1552.24 | [l]
keuzelijst:
wasregime A | 1 | gemiddeld gebruik bedpanspoeler
wasregime B | 2 | wasregime A |  |  |  | wasregime B
|  | p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst
|  | 1.5619 | 0.0072 | 1.9219 | [l/s] | 1.5619 | 0.0072 | 1.9219 | [l/s]
|  | 1.1707 | 0.005 | 1.4207 | [l/s] | 1.1707 | 0.005 | 1.4207 | [l/s]
keuze bedpanspoeler | 2 | 111.96 | 1.4128 | 182.6 | [l] | 94.51 | 1.0338 | 146.2 | [l]
geen bedpanspoeler (I) | 0 | 259.87 | 5.9457 | 557.155 | [l] | 186.33 | 4.6157 | 417.115 | [l]
gemiddeld gebruik bedpanspoeler (II) | 1 | 334.37 | 10.6205 | 865.395 | [l] | 254.81 | 7.9491 | 652.265 | [l]
intensief gebruik bedpanspoeler (III) | 2 | 638.44 | 31.9798 | 2237.43 | [l] | 420.94 | 27.9929 | 1820.585 | [l]
intensief gebruik bedpanspoeler
|  | wasregime A |  |  |  | wasregime B
|  | p1 | p2 | uitkomst |  | p1 | p2 | uitkomst
|  | 1.771 | 0.0086 | 2.201 | [l/s] | 1.771 | 0.0086 | 2.201 | [l/s]
|  | 1.3516 | 0.0063 | 1.6666 | [l/s] | 1.3516 | 0.0063 | 1.6666 | [l/s]
|  | 91.49 | 1.4709 | 165.035 | [l] | 104.48 | 1.0927 | 159.115 | [l]
|  | 195.29 | 6.5454 | 522.56 | [l] | 188.45 | 5.1456 | 445.73 | [l]
|  | 185.74 | 11.8245 | 776.965 | [l] | 236.71 | 9.2098 | 697.2 | [l]
|  | 217.35 | 39.3202 | 2183.36 | [l] | 723.33 | 34.0321 | 2424.935 | [l]

## typologie kantoor
Typologieën in kantoren
De typologieën binnen de categorie kantoren verschillen alleen in type toilet:
I) kantoren: toiletten met reservoir en urinoirs
II) kantoren: toiletten met reservoir, geen urinoirs
III) kantoren met reservoir en urinoirs > 90% mannen
Voor de regels met # toiletten als invoer zijn I en III samengevoegd
a) Rekenregels en SIMDEUM data voor type I en III met aantal medewerkers als invoer
b) Rekenregels en SIMDEUM data voor type I en III met aantal toiletten als invoer
c) Rekenregel en SIMDEUM data voor type II met aantal medewerkers als invoer
d) Rekenregel en SIMDEUM data voor type II met aantal toiletten als invoer

## typologie hotel
Typologieën in hotels
De twee typologieën binnen de categorie hotels en hotelvleugels:
a) zakelijk hotel
| type gast: | zakelijke gast, doucheduur is gemiddeld 5 minuten, badfrequentie 0,2
| bezetting hotelkamer: | in 80% van de gevallen 1 persoon per kamer, in 20% 2 personen per kamer
b) toeristisch hotel
| type gast: | toerist, doucheduur is gemiddeld 7 minuten, badfrequentie 0,4
| bezetting hotelkamer: | in 20% van de gevallen 1 persoon per kamer, in 80% 2 personen per kamer
Per type hotel kan een keuze gemaakt worden uit zeven douchetypes van de volgende volumestromen:
0,07; 0,12; 0,19; 0,24; 0,37; 0,42 of 0,5 l/s
Eventueel kunnen er extra gasten aanwezig zijn voor conferentie of theater. Dit heeft geen consequenties voor MMV en MWW.
Voor hotelvleugels gelden dezelfde typologieen. Het gaat hier dan wel om vleugels met enkel en alleen kamers.
De relaties voor de kentallen bij varierend aantal hotelkamers: |  |  | ZAKELIJK Geheel hotel |  | De relaties voor de kentallen bij varierend aantal hotelkamers: |  | TOERISTISCH Geheel hotel |  | De relaties voor de kentallen bij varierend aantal hotelkamers: |  | ZAKELIJK hotelvleugel met enkel kamers |  | De relaties voor de kentallen bij varierend aantal hotelkamers: | TOERISTISCH hotelvleugel met enkel kamers
| MMVkoud |  |  | MMVwarm |  | MMVkoud |  | MMVwarm | a = MMVkoud b = MMVwarm |  |  |  | a = MMVkoud b = MMVwarm
| MWW10 minuten |  |  | MWW60 minuten |  | MWW10 minuten |  | MWW60 minuten |  | MWW10 minuten |  | MWW60 minuten
[9 empty] | a = MWW10 minuten b = MWW60 minuten c = MWW120 minuten d = MWWdag |  |  |  | a = MWW10 minuten b = MWW60 minuten c = MWW120 minuten d = MWWdag
| MWW120 minuten |  |  | MWWdag |  | MWW120 minuten |  | MWWdag

## typologie zorginstelling
Typologieën in zorginstellingen
De vier typologieën binnen de categorie zorginstellingen:
a) verzorgingshuis met volledige verzorging op kamers
verpleeghuis met volledige verzorging van de verpleegden, variabele intensiteit gebruik bedpanspoeler
d) woon-zorgcombinatie
verzorgingshuis met zelfstandige bewoners
De relaties voor de kentallen bij varierend aantal bezette bedden
A: wasregime A (0,2 x per dag 8 minuten douchen), B: wasregime B (0,14 x per dag 5 minuten douchen)
I Geen bedpanspoeler, II gemiddeld gebruik bedpanspoeler, III intensief gebruik bedpanspoeler
|  | MMVkoud | MMVwarm
|  | MWW10 minuten | MWW60 minuten
|  | MWW120 minuten | MWWdag